用户需求书

- 服务地点及服务范围

（1）服务地点：广东科学中心；

（2）维护设备量

| 序号 | 维护项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | 31/台 |
| 2 | 1600kVA干式变压器 | 6/台 |
| 3 | 1250kVA干式变压器 | 2/台 |
| 4 | 1000kVA干式变压器 | 2/台 |
| 5 | 800kVA干式变压器 | 2/台 |
| 6 | 630kVA干式变压器 | 1/台 |
| 7 | 500kVA干式变压器 | 1/台 |
| 8 | 250kVA干式变压器 | 2/台 |
| 9 | 直流电动操作定时限保护 | 29/套 |
| 10 | 超温（瓦斯）保护 | 12/套 |
| 11 | 零序保护 | 29/套 |
| 12 | 中央信号盘 | 1/套 |
| 13 | 电力电缆 | 2800/米 |
| 14 | 户内电缆头 | 2/个 |
| 15 | 中间接头 | 6/个 |
| 16 | 避雷器 | 14/组 |

（3）预算： 0 万元

（4）服务期限： 贰年 。

- 总体服务要求：

（1）4巡检/1年，每季度一次对已办理委托维护客户的电气设备进行巡检。

（2）1试验/1年，每年对电气设备进行全面检测试验，并出具试验报告书。

（3）每年一次对设备进行保养，清洁除尘。

（4）24小时抢修服务，除不可抗力因素外，1.0小时内到达现场。

（5）免费对绝缘工器具进行定期检测。

（6）对有缺陷存在隐患的电气设备进行检修。（含人工费、不含材料费）

- 具体服务要求：

（1）电气设备巡检

1）巡检服务：

4巡检/1年，每年四次对本项目电气设备进行巡检。

2）巡检内容：

1.1在设备无需停电的状态下，使用先进测试仪器与设备，检测设备绝缘老化情况；

1.2在设备无需停电的状态下，使用先进的红外测温仪器，检测设备温度是否正常；

1.3了解采购人电气设备负荷情况，检查并对电气设备做好运行状态分析，填写好高压电气设备巡检记录，确保设备正常运行；

1.4发现电气设备存在安全隐患，及时通知采购人，并提出整改建议；

1.5提供相关的电力技术咨询与指导。

（2）电气设备的定期试验

1）试验服务：

1试验/1年，每年对电气设备进行全面检测试验，并出具试验报告书。

2）试验检测内容：

1.1高压开关柜试验检测：

a.隔离开关、负荷开关和高压熔断器连同支持绝缘子相间及对地的绝缘电阻测试；

b.高压熔断器限流熔丝测试；

c.开关导电回路的电阻测试；

d.交流耐压试验；

e.检查操动机构线圈的最低动作电压；

f.操动机构的试验；

g. 五防装置试验；

h. 外壳接地电阻测量

1.2变压器试验检测：

a.绕组连同套管在用分接头的直流电阻测试；

b.绕组连同套管的绝缘电阻；

c. 工频交流耐压试验；

d. 铁芯绝缘电阻；

e. 穿心螺栓、铁扼夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等绝缘电阻；

f. 测温装置及冷却装置二次回路试验。

1.3继电保护装置试验检测：

a.高压柜内各继电器检测（电压继电器、电流继电器、时间继电器、中间继电器等）；

b.高压柜内各保护回路的整组试验（速断、过流、零序、报警回路、变压器温度保护回路等）。

1.4高压电缆

a. 绝缘试验；

b. 吸收比试验；

c. 交流耐压试验。

1.5避雷器

a. 绝缘电阻；

b. DC1mA下的电压降。

1.6地网接地电阻试验

a. 接地电阻试验

b. 电阻测量

1.6直流屏

a. 绝缘电阻和吸收比测量

b. 绕组直流电阻

1.7低压柜

a. 开关绝缘电阻检测

b. 开关合/分断试验

c. 电缆头及母线接触紧固检查

d. 电容柜自动投切、功率因数检测

（3）定期对已办理维护的设备及电房进行清洁。

（4）对维修保养后的设备投运前进行交接试验。

（5）提供24小时抢修（维修）服务，除不可抗力因素外，城区范围内1小时内到达现场抢修。

（6）受采购人委托办理有关供电局业务，涉及特殊保供电需求时，提供技术人员技术支持，必要时提供守值服务。

（7）开展高压电工人员培训业务，为采购人提供电力专业技术人材招聘与人员专业技术测评服务。

（8）如采购人设备发生故障及损坏，影响正常供电时，提供租借变压器或发电设备作应急之用。

- 人员要求

（1）项目负责人需具备二级及以上建造师注册证书；

（2）技术人员需具备建委七大员证书资格及持有 《特种作业操作证-高压电工作业》证书、并且连续三年以上有参加具备电力培训资质的培训机构开展的上岗安全培训学习；

备注：以上人员均须提供近三个月或以上的社保关系证明材料。

- 维护保养标准

按国家行业标准和操作规程进行维护保养，高压配电设备维护保养后应达到《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG114002-2011）、《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）、《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GBJ 147-90）等国家相关规定的标准。

- 检验的标准

| 10kV干式变压器试验 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 测量绕组连同套管的直流电阻（只测当前使用档） | （1）测量应在各分接头的所有位置上进行；（2）相间差别一般不大于平均值的 4%，线间差别一般不大于平均值的2%；（3）变压器的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于 2%。 |
| 2 | 检查所有分接头的电压比（干式变压器不做此项目） | 检查所有分接头电压比，与制造厂铭牌数据相比应无明显差别，且符合电压比规律（电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差不超过±1%）。 |
| 3 | 检查变压器的三相接线组别 | 必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。 |
| 4 | 测量与铁心绝缘的各紧固件及铁心绝缘电阻（有抽出头的才能做） | 采用 2500V 兆欧表测量，持续时间为 1min，应无闪络及击穿现象。 |
| 5 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 70%；当温度不同时可换算后进行比较。 |
| 6 | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 干式变压器试验电压为24KV, 外施交流电压试验电压的频率应为45～65HZ，全电压下耐受时间为60s，不击穿。 |
| 10kV真空断路器试验 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 测量绝缘电阻 | （1） 整体绝缘电阻值测量，不低于制造厂规定；（2） 绝缘拉杆的绝缘电阻值，在常温下不应低于300兆欧。 |
| 2 | 测量每相导电回路的直流电阻 | 用电流不小于100A的直流压降法测量，电阻值应不大于出厂值的120%，一般按照42微欧控制。 |
| 3 | 交流耐压试验 | 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行，试验电压断口、对地、相间按照：a、断路器连接如互感器等绝缘水平较低设备，不能分离试验时，按最低耐压试验电压标准； b、进口开关设备其绝缘水平低于42KV，按28KV进行。无闪络击穿。耐压前后测量绝缘电阻无明显变化。 |
| 10kV电流互感器试验 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 测量绝缘电阻 | 分别测量一次绕组对二次绕组及地、二次绕组对一次绕组及地、二次绕组间绝缘电阻，与出厂值无明显变化，一般不低于1000兆欧（或不低于出厂值或初始值的70%）。1、只做高压对低压对地；2、不做低压对高压对地。 |
| 10kV电压互感器试验 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 交流耐压试验 | 试验电压按照38KV对地进行，无闪络击穿。 |
|  |  | 只做装在移动小车上的互感器 |
| 2 | 绝缘电阻 | 不低于出厂值或初始值的70% |
|  |  | 只做装在于东小车上的互感器 |
| 3 | 保险丝及二次回路检测 | 符合导通要求 |
| 10kV氧化锌避雷器试验（只做户内部分） |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 测量绝缘电阻 | 不小于1000兆欧 |
| 2 | 直流1MA时，电压U1mA及0.75U1mA泄露电流 | U1mA不低于23000V、0.75U1mA下的泄露电流不应大于50μA |
| 10kV电缆试验 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 测量绝缘电阻 | 应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地；测量数据与出厂值无明显变化. |
| 2 | 交流耐压试验 | 试验电压为1.6U0，时间5分钟，无闪络击穿. |
| 3 | 电缆振荡波局部放电测量 | 对特别重要线路进行，应无明显局部放电，做局放试验的电缆可不做交流耐压。 |
| 8、接地装置试验 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 测量接地引下线导通情况 | 导通应良好。 |
| 2 | 测量接地阻抗 | 符合设计要求；接地电阻＜4Ω。 |
| 低压电器（380V，含低压电缆、低压母线、电容器）试验 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 测量绝缘电阻 | 采用1000V摇表，测试结果与出厂值无明显变化。 |
| 2 | 交流耐压试验 | 可以用2500V摇表代替，无闪络击穿。 |
| 3 | 低压电器动作情况检查 | 动作应正常。 |
| 继保传动测试 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术规范 |
| 1 | 继保测试 | 1.零序保护 |
|  |  | 2.过流保护 |
|  |  | 3.速断保护 |
|  |  | 4.瓦斯保护（油变） |
|  |  | 5.超温保护 |
|  |  | 6.低电压动作跳闸 |
| 2 | 母联自投测试 | 对母联自投进行现场投切试验，检验不同情况下是否可靠、正确、按时动作。 |
| 3 | 发电机启动测试 | 发电机的启动运行情况，发电机配置是否满足导则要求，自投装置是否可靠动作、动作时间是否满足中断供电时间要求等。（如业主不熟悉设备情况或不能配合、不做该项。） |

- 抢修

对突发性故障的电气设备进行24小时抢修服务，1小时内到场处理（含人工费、不含材料费）。抢修人员必须配备相应检测仪器设备和充足的零配件，确保抢修工作能及时开展，最大程度缩短抢修时间，使电网快速恢复正常运行。

- 项目实施设备（不限于以下列表）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 单相继电保护测试仪 |
| 2 | 高低压无线核相器 |
| 3 | 红外成像仪 |
| 4 | 回路电阻测试仪 |
| 5 | 接地电阻测试仪 |
| 6 | 绝缘电阻测试仪 |
| 7 | 直流电阻测试仪 |
| 8 | 控制箱、超轻型高压试验变压器 |
| 9 | 钳形电流表 |
| 10 | 钳形接地电阻测试仪 |
| 11 | 全自动变比测试仪 |
| 12 | 直流高压发生器 |
| 13 | 智能回路电阻测试仪 |
| 14 | 大电流试验器 |
| 15 | 变频串联谐振装置 |