用 户 需 求

一、项目概述

1、项目名称：广东科学中心自动扶梯维护保养服务采购项目

2、采购内容：（本项目共1个分包，详见下表）

| 包号 | 包组内容 | 数量 | 维保方式 | 预算金·额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯维护保养 | 一项 | 标保（半包） | 万元 |

3、服务地点：广东科学中心（广州市番禺区大学城科普路168号）

4、报价范围包括服务期内零配件价格、运输、安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、税费等所有费用。

二、服务期限

服务期限为成交人正式进场服务之日至2024年3月，本次采购暂定24个月，具体按实结算。

三、自动扶梯维护保养范围及要求

1、电梯的基本情况：

| 序号 | 内部编号 | 注册代码 | 使用登记证号 | 出厂编号 | 生产厂家 规格型号 | 提升高度 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#扶梯 | 35004401132007040006 | 梯粤 A500016358 | F0600086 | 广州日立 1200EX-EN | 5000mm 30度 | A区1-2楼 |
| 2 | 2#扶梯 | 35004401132007040005 | 梯粤 A500016365 | F0600085 | 广州日立 1200EX-EN | 5000mm 30度 | A区1-2楼 |
| 3 | 3#扶梯 | 35004401132007040004 | 梯粤 A500016356 | F0600084 | 广州日立 1200EX-P | 4100mm 30度 | 儿童门厅 |
| 4 | 4#扶梯 | 35004401132007040003 | 梯粤 A500016366 | F0600083 | 广州日立 1200EX-P | 4100mm 30度 | G区影院门厅 |
| 5 | 5#扶梯 | 35004401132007040002 | 梯粤 A500016363 | F0600082 | 广州日立 1200EX-P | 3300mm 30度 | 2号配电房门前 |
| 6 | 6#扶梯 | 35004401132007040001 | 梯粤 A500016364 | F0600081 | 广州日立 1200EX-P | 3300mm 30度 | 2号配电房门前 |
| 7 | 7#扶梯 | 35004401132007040011 | 梯粤 A500016361 | F0600197 | 广州日立 1200EX-P | 8300mm 30度 | 绿化中庭 |
| 8 | 8#扶梯 | 35004401132007040012 | 梯粤 A500016362 | F0600198 | 广州日立 1200EX-P | 8300mm 30度 | 绿化中庭 |
| 9 | 9#扶梯 | 35004401132007040010 | 梯粤 A500016360 | F0600175 | 广州日立 1200EX-P | 12000mm 30度 | D区展厅前2楼至3楼 |
| 10 | 10#扶梯 | 35004401132007040009 | 梯粤 A500016359 | F0600174 | 广州日立 1200EX-P | 12000mm 30度 | D区展厅前2楼至3楼 |
| 11 | 11#扶梯 | 35004401132007040008 | 梯粤 A500016357 | F0600173 | 广州日立 1200EX-P | 12000mm 30度 | B区2楼至3楼 |
| 12 | 12#扶梯 | 35004401132007040007 | 梯粤 A500016367 | F0600172 | 广州日立 1200EX-P | 12000mm 30度 | B区2楼至3楼 |

2、总体要求：

（1）根据广州质量技术监督局要求，对每台电梯进行维护保养，维护保养内容及要求见3.服务要求，维保单位要按服务要求内容定期对电梯进行维护保养，并且按照《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》要求填写记录，为每台电梯建档。

（2）电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保，其维保的基本项目（内容）和达到的要求分别按服务要求执行。维保单位应当依据服务要求，按照安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养电梯使用的特点，制订合理的保养计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。

（3）成交方提供电梯维护维修和配件维修更换所需的人工服务费(大、中修除外)以及常规维护维修所需的润滑油（不含整箱更换的主机油）等，不再收取任何费用；维保中更换零部件单件不超过100.00元的，由成交方免费提供；单价超过100.00元的零配件，由采购人另行付费购买，（俗称：半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件），成交单位安装、调试。

（4）报价人对服务范围内广州日立品牌的维保电梯按附件一《常用的电梯配件清单》的格式编制种类不少于30种的日常电梯零部件并对该电梯零部件进行报价(包括全新更换和维修价格)，并承诺电梯零部件为原厂正品、其报价不高于正常市场价，更换的电梯零部件质保期为一年，维修的电梯零部件质保期为3个月(因同一配件维修的部位不相同，维修报价采用折中报价，不能维修的或没有维修价值的请注明)。同一品牌不同型号配件价格有差异的请报折中价并在备注栏中注明；成交单位在今后维护中如需更换、维修配件，报价不得超过本次报价（采购人将视情况确定是否由成交人供应所需更换、维修的配件或另行提供），且更换零配件时成交单位免费提供人工费或工时费服务，报价为含税价。

（5）须提供24小时的紧急维修应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

（6）维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，更换主要部件72小时内完成，特殊情况需与采购人协商解决并将具体完成时间报现场管理单位备案。

（7）指定本项目负责人，维护保养管理人员必须有多年施工和保养经验的人员担任；现场维护保养人员必须技术、经验过硬，同时要求持证上岗，维保人员不少于2人，提供服务热线电话及项目负责人电话。

（8）发现扶梯上、下机房部出现污损要及时清理。

（9）指导现场管理人员对电梯进行管理。

（10）根据采购人或现场管理单位提出的要求，免费组织配合采购人的各项大型活动及接待工作（各类会展、活动保障与服务），成交单位需在活动前对现场、设备设施进行检查，保证设备完好、运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，成交单位配备维保人员对现场设备进行巡检，确保设备、设施安全可靠运行。

（11）在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，配合采购人对服务范围内的电梯向电梯检验检测机构办理定期检验申请，确保政府有关主管部门对上述保养电梯年检合格，年检费用由采购人负责，但如因成交单位维修保养不当而导致的复检工作及因此而发生的复检费用由成交单位负责。

（12）成交单位需为所保养电梯购买特种设备责任险，费用包含在报价中。

（13）按国家及生产厂家有关规定、规范及标准进行维修保养工作。

（14）按国家规范要求按比例提供有一定量的备件、备品储备。

（15）在维保范围内,承担因维保原因造成的安全责任和造成的经济损失。

3、服务要求：按国标执行

D1  半月维保项目（内容）和要求（见表D-1）。

表D-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 | 工作正常 |
| 32 | 其他项目 | 工作正常，功能有效 |

D2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合D1的要求外，还应当符合表D-2的要求。

表D-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |
| 6 | 其他项目 | 工作正常，功能有效 |

D3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合D2的要求外，还应当符合表D-3的要求。

表D-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |
| 12 | 其他项目 | 工作正常，功能有效 |

D4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合D3的要求外，还应当符合表D-4的要求。

表D-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |
| 14 | 其他项目 | 工作正常，功能有效 |

四、人员和其他要求

1、报价人所派出的维保人员须与报价文件所列一致，维保人员名单必须报现场管理单位备案，派出维保人员需严格遵守广东科学中心的各项管理制度，服从现场管理单的工作安排，做好维保工作。维保公司不得对派出维修人员在维修、保养期间另行安排其他单位的维修任务。如需更换调整派出的维修人员，必须及时通报现场管理单位。提供派出人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

2、按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工的计划生育、各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由成交方负全责，若给采购人或现场管理单位及第三方造成损失，成交方应负责按额赔偿。

3、成交单位需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

五、管理及考核

1、采购人已委托广州越秀物业发展有限公司负责整体物业管理工作，本项目属于物业管理项下的专业分包项目。成交人将与采购人、广州越秀物发展有限公司共同签订本项目服务合同。采购人唯一责任和义务是仅按三方合同约定提供专业分包服务费用；成交人负责提供具体的专业化服务；广州越秀物业发展有限公司负责专业化分包服务项目工作的计划、组织、质量、安全、协调和监督管理。

2、考核

（1）根据合同和服务要求，采购人与物业管理单位将制定服务考核管理办法，对成交人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购文件、报价文件、合同及管理单位ISO管理体系为基础制定，成交人应无条件接受。

（2）标准

①设备、设施完好率＞98%。

②急修零修及时率100%。

③设备计划维保及时率100%。

④生产安全责任事故为0。