用 户 需 求

一、项目概述

1、项目名称：广东科学中心空压机维护保养服务采购项目

2、服务地点：广东科学中心（广州市番禺区大学科普路路168号）

二、服务期限

各包组的服务期限均为成交人正式进场服务之日2024年4月1日起至2026年3月31日，本次采购暂定24个月，具体按实结算。

三、服务范围及要求

1、空压机的基本情况：

表一：空压机清单

| 设备品牌 | 型号 | 排气流量 | 排气压力 | 额定功率 | 台数 | 使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复 盛 牌 | SA-75A | 11.6M3/MIN | 1.0MPA | 75KW | 3 |  |
| 英格索兰 | SA-22A |  |  | 22KW | 1 |  |
| 上海申行健 | S-22A |  |  | 15KW | 2 |  |

表二：空压机配套干燥机、过滤器

| 使用区域 | 设备品牌 | 型号 | 处理量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼展区 | 冷冻干燥机 | JCD-100GF | 14M3/MIN | 3台 |  |
| 主楼展区 | 管道过滤器 | C-013 | 14M3/MIN | 3支 |  |
| 主楼展区 | 管道过滤器 | T-026 | 26M3/MIN | 2支 |  |
| 主楼展区 | 管道过滤器 | A-026 | 26M3/MIN | 2支 |  |
| 主楼影院 | 冷冻干燥机 |  | 3M3/MIN | 3台 |  |
| 主楼影院 | 管道过滤器 | C-004 | 3M3/MIN | 3支 |  |
| 主楼影院 | 管道过滤器 | T-004 | 3M3/MIN | 3支 |  |
| 主楼影院 | 管道过滤器 | A-004 | 3M3/MIN | 3支 |  |

表三：安全阀、压力表、储气罐校验检测

| 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全阀校验 |  | 个 | 12 | 每年到安监局检验一次 |
| 压力表校验 |  | 个 | 12 | 每年到安监局检验二次 |
| 储气罐（申江） | 2/0.8m3 | 个 | 3 | 每年安监局过来检验一次 |

2、服务内容

严格按合同要求，定期开展服务工作，完成空压机每月、每季、每年的日常保养、维护、故障急修及设备设施大、中修等，并做好维护保养记录。

3、维护保养范围

采用包工包料、包安全、包工期、包管理的总包方式，负责展项动力及影院6台空压机及其配套的冷干机，过滤器的日常保养、维护及检修工作，并提供维护、检修所需更换的正规备件及其他消耗性材料，同时做好安全阀、压力表、储气罐校验检测工作。除此之外，还包括上述设备的清洁工作。

1．空气压缩机日常保养、维护工作内容。

1．1检查设备是否有异响。如果压缩机主机出现故障，不在此保养范畴，丙方应协助处理，其他故障丙方应进行处理，消除缺陷。

1．2检查气路、油路有无缺陷，如果有缺陷应进行处理。

1．3检查/清洗自动排水阀，及过滤网是否正常工作。

1．4检查所有电气接线，确保接线牢固，无脱落、松动。

1．5检查、确认系统电气控制功能正常。

1．6更换空气滤芯、油过滤器、油分离器芯、润滑油。

1．7清洗回油过滤网。

1．8检查/清洗温控阀。

1．9清洗油冷却器/后冷却器。

1．10检查/清洗空压机空气滤网及吹灰工作。

2．冷干式干燥机日常保养、维护工作内容。

2．1检查/清洗过滤器自动排水器。

2．2检查/确认冷冻干燥机压缩机冷媒输出压力是否正常。

3. 管道过滤器日常保养、维护工作。

3.  1检查/清洗管道过滤器的排污是否正常；

4．空压机每运行20000小时或五年必须对主机、电机进行大修，为正常大修，正常大修不在承包工作范围内。

4、质量要求

1、日常维护与保养项目按照设备生产厂家规定的设备维护、保养要求进行。

2、定期维护与保养项目按照设备生产厂家规定的设备维护、保养要求按设备运行时间进行，更换润滑油须按实际加装入设备时间进行；

3、按照设备生产厂家规定的设备维护、保养要求对易损件（包括油过滤器芯、空气过滤器芯、油细分离器芯）进行更换。

4、空压机及其配套干燥机、过滤器运行正常，不出现明显缺陷如漏油、漏气等；

5、日常维护与保养、检修工作所使用的备品备件包括润滑油（冷却液）必须使用设备生产厂家规定的型号并满足技术要求。

5、人员和其他要求

1、报价人所派出的维保人员须与报价文件所列一致，维保人员名单必须报现场管理单位备案，派出维保人员需严格遵守广东科学中心的各项管理制度，服从现场管理单的工作安排，做好维保工作。维保公司不得对派出维修人员在维修、保养期间另行安排其他单位的维修任务。如需更换调整派出的维修人员，必须及时通报现场管理单位。提供派出人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

2、按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工的计划生育、各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由成交方负全责，若给采购人或现场管理单位及第三方造成损失，成交方应负责按额赔偿。

3、成交单位需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

6、管理及考核

1、采购人已委托广州越秀物业发展有限公司负责整体物业管理工作，本项目属于物业管理项下的专业分包项目。成交人将与采购人、广州越秀物业发展有限公司共同签订本项目服务合同。采购人唯一责任和义务是仅按三方合同约定提供专业分包服务费用；成交人负责提供具体的专业化服务；广州越秀物业发展有限公司负责专业化分包服务项目工作的计划、组织、质量、安全、协调和监督管理。

2、考核

（1）根据合同和服务要求，采购人与物业管理单位将制定服务考核管理办法，对成交人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购文件、报价文件、合同及管理单位ISO管理体系为基础制定，成交人应无条件接受。

（2）标准

①设备、设施完好率＞98%。

②急修零修及时率100%。

③设备计划维保及时率100%。

④生产安全责任事故为0。