项 目 需 求 书

一、项目基本情况

1、主楼C、D、E区架空层冷冻水管金属软管使用时间较长，存在金属网套断裂、鼓包发生泄漏影响供冷风险（原F区架空层冷冻水管金属软管出现该情况，已处理）。为保障冷冻水管正常运行，我部拟将金属软管改为波纹管膨胀节，预调压缩量，降低供冷风险。

2、原各分区供冷主管没有设置分区切断阀，无法单独控制，一个区域供冷有问题时需关闭总阀影响供冷。现拟在每个区都增加蝶阀，以便于供冷设备检修。

3、架空层冷冻水主管部分蝶阀已失效需要更换。

二、采购范围

1、按工程量清单及相关要求拆装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有机电工程施工总承包资质三级。

2、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

# 3、本项目投标前必须组织现场勘探清楚现场状况及须完成本项目之详细情况，否则该投标方报价视为无效。

4、本项目要求施工工期为45个日历天完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。